МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_____________Л. А. Гурьева

«_____»____________20__ год

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (модулю)

«Надежность систем электроснабжения»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Сыктывкар 202__

Фонд оценочных средств составлен с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 144 от 28.02.2018,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» «_____» _________________ 202__ г., протокол № ___.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ ______________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Надежность систем электроснабжения» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 144 от 28.02.2018.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Надежность систем электроснабжения» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами  знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения общепрофессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторОВ их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-4. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при наладке и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования и установок в системах электроснабжения объектов экономики. | ПК-4.1. Осуществляет контроль режимов электрических сетей, параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок, а также при их монтаже и наладке применительно к промышленному, коммунально-бытовому и сельскохозяйственному производству. ПК-4.2. Осуществляет анализ технологических процессов в системах энергообеспечения и оценивает результаты выполнения работ. Проводит обоснование выбора электрооборудования для передачи электроэнергии. | знает: режимы электрических сетей, параметры технологических процессов умеет: Осуществляет анализ технологических процессов в системах энергообеспечения владеет: Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при наладке и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования и установок в системах электроснабжения объектов экономики. | опорный конспект, контрольная работа (тестирование) |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

4.1 Перечень оценочных средств

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Тестирование | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Тесты |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнении заданий и вопросах выступающих студентов | Журнал посещаемости занятий |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Термины и определения надежности. Свойства надежности: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость | ПК-4.1, 4.2 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа (тестирование) |
| Причины и характер повреждений основных элементов систем электроснабжения |  |  |  |
| Модели отказов в системах электроснабжения |  |  |  |
| Количественные характеристики основных показателей надежности |  |  |  |
| Показатели надежности ремонтируемых объектов |  |  |  |
| Определение надежности систем по показателям надежности входящих в них элементов |  |  |  |
| Способы резервирования систем электроснабжения |  |  |  |
| Особенности расчета надежности схем электроснабжения |  |  |  |
| Надежность нерезервируемых сетей систем электроснабжения |  |  |  |
| Надежность резервируемых сетей систем электроснабжения |  |  |  |
| Надежность автоматизированных сетей систем электроснабжения |  |  |  |
| Резервирование релейно-контактных схем |  |  |  |
| Техническая диагностика |  |  |  |
| Организация контроля достоверности на предприятиях |  |  |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в результате тестирования (аудиторная контрольная работа), по пройденному материалу.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, и практическим занятиям.

Аудиторная контрольная работа для оценки индикатора компетенции ПК-4

Примерные задачи для аудиторных контрольных работу

Пример 4.1. Определить для трансформатора с высшим напряжением 10 кВ следующие показатели надежности: а) вероятности безотказной работы, появления отказа и частоту отказов для момента времени t - 6 месяцев; б) среднюю наработку на отказ. Интенсивность отказов трансформатора (см. табл. 4.2) % = 0,035 год-1.

Пример 4.2. Проводилось наблюдение за работой пяти однотипных элементов. Было зарегистрировано время безотказной работы элемента 1 - 250 суток, элемента 2 - 295 суток, элемента 3 - 340 суток, элемента 4 - 2 1 0 суток, элемента 5 - 1 9 0 суток. Определить среднее время безотказной работы и интенсивность отказов элементов данного типа.

Пример 5.1. Проводилось наблюдение за работой элемента на интервале времени t = 1300 ч, в течение которого было зафиксировано N(0) = 14 отказов. Требуется определить среднюю наработку на отказ, если известно среднее время восстановления Тв = 2 ч , а вывод элемента из работы для проведения профилактических ремонтов не производился.

Пример 5.2. Определить коэффициенты готовности, простоя и
коэффициент технического использования для трансформатора с
высшим напряжением 35,110 кВ

Пример 6.1. Определить интенсивность отказов, среднее время
восстановления, среднее время безотказной работы и вероятность
безотказной работы в течение 1 года, системы, состоящей из 5 по-
следовательно соединенных элементов со следующими показателя-
ми надежности:

Я, = 0,50 год-1; ГВ1 = 16,0 ч;
Я2 = 0,32 год-1 ; Г в 2 = 8 , 0 ч ;
Х3 = 0 , 3 0 год-1; Тт = 6,0 ч;
Х4 = 0 , 6 4 г о д-1 ; ГВ4 = 12,5 ч;
Х5 = 0,001 г о д-1 ; Гв5 = 15,0 ч

Пример 7.2. Определить, насколько выше показатели надежности
понизительной двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ при по-
стоянной совместной работе обоих трансформаторов в течение 6 ме-
сяцев при отсутствии восстановления по сравнению с работой одного
трансформатора. Отказами коммутационных аппаратов и преднаме-;
ренными отключениями трансформаторов пренебречь.

Пример 7.4. Определить среднее время и вероятность безотказ-
ной работы для момента времени t = 2 года системы электроснаб-
жения с двумя кабельными линиями 10 кВ длиной 3 км.
Сравнить показатели надежности одного кабеля с надежностью
этой системы при различных способах резервирования. Предпола-
гается отсутствие преднамеренных отключений.

Пример 7.5. Система состоит из 10 последовательно включен-
ных элементов. Вероятность безотказной работы каждого элемента
для одного и того же момента времени pt — 0,9 . Сколько необхо-
димо резервных элементов при постоянном резервировании обоими
способами (общего и раздельного) для того, чтобы вероятность без-
отказной работы системы составила Pq - 0,95.

Пример. 8.3. Требуется определить показатели надежности в рас-
четной точке А схемы. Длина BJI1 составляет 25 км,
ВЛ2 - 20 км. Показатели надежности элементов приведены в
табл. 4.2. Надежность выключателей (интенсивность отказов в ста-
тическом состоянии) и шин РУ не учитывается. РУ 110 кВ обслу-
живается ОВБ и расположено в сельской местности.

Пример 12.1. Рассчитать и сравнить вероятности безотказной
работы, отказов типа «обрыв» и «замыкание» для дублированных
схем, т.е. последовательно или параллельно соединенных двух эле-
ментов, и кворумных схем «два из трех» и «три из пяти». Вероят-
ность безотказной работы одного релейно-контактного элемента:
р = 0,8, вероятности отказов q0 - qs = 0,1

Пример 14.1. Определить объем испытаний дизель-генераторов
аварийного электроснабжения клинической больницы. Заданная ве-
роятность безотказной работы P(t) = 0,9 в течение расчетного вре-
мени ликвидации аварии t - 240 ч. Доверительную вероятность то-
го, что P(t) > 0,9, примем р = 0,95. Тогда, считая, что закон распре-
деления наработки на отказ для данного типа электрооборудования
еще неизвестен, получаем

N = ln (1 - 0,95) / ln (0,9) = 28,43.

Это означает, что на испытания в течение 240 ч необходимо по-
ставить 29 дизель-генераторов. Если за это время не произойдет ни
одного отказа, то Р(240) > 0,9. В противном случае Р(240) < 0,9.

12.2. Примерный вариант теста

Вопрос 1

- От надежной работы электрических станций и электроэнергетических систем зависит

А.  надежность электроснабжения потребителей

Б.  Качество работы бригады электриков

В.  Высокая зарплата персонала

Вопрос 2

Решение основных задач надежности электроэнергетических систем предусматривает

А.  достоверное прогнозирование, расчет и анализ показателей надежности электрических станций, электрических систем и узлов электропотребления

Б.  Выполнение персоналом своих обязанностей

В.  Хорошую работу монтажников

Вопрос 3

Под надежностью понимается

А.  свойство объекта (оборудования, установки, элемента или системы) выполнять заданные функции в заданном объеме в течение заданного времени при определенных условиях функционирования, сохраняя свои эксплуатационные показатели в пределах, оговоренных в нормативных документах

Б.  Работа механизмов

В.  Доставка товара без опоздания

Вопрос 4

Объект

А.  предмет целевого назначения, рассматриваемый в период проектирования, производства, эксплуатации, изучения, исследования и испытания на надежность

Б.  Строящийся этажный дом

В.  Космическии корабль

Вопрос 5

Основной функцией энергоэлектрической сети является

А.  обеспечение всех потребителей электроэнергией в необходимом количестве и надлежащего качества

Б.  Доставка электроэнергии

В.  Обеспечение электричеством населения

Вопрос 6

Надежность электроэнергетической системы есть свойство обеспечивать

А. потребителей электроэнергией при отклонениях частоты и напряжения в определенных пределах, оговоренных ГОСТом и ПУЭ, и исключать ситуации, опасные для людей и окружающей среды

Б. Нормальную работу электротехнического персонала

В.  Режим энергопотребления

Вопрос 7

Надежность электроснабжения определяется:

А.  надежностью используемого в ней энергетического оборудования и технических устройств

Б. Работой трансформатора

В.  Работой специалистов

Вопрос 8

Безотказность

А. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного времени

Б. Длительная работа объекта

В. Безотказная работа механизма

Вопрос 9

Работоспособность элемента

А.  состояние элемента, при котором он способен выполнять заданные функции с параметрами, установленными соответствующими требованиями технической документации

Б. Работа элемента во время смены

В. Работа элемента во время сезона

Вопрос 10

Безопасность

А. свойство объекта не создавать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды во всех возможных режимах работы и аварийных ситуациях

Б. Выполнение персоналом правил техники безопасности

В. Проверка знании персоналом правил техники безопасности

5.2 Промежуточный контроль (для вех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Назовите характерные нормальные и аварийные режимы работы технической системы.

2. Что является критерием отказа технической системы?

3. Как можно классифицировать отказы?

4. Что является критерием восстановления?

5. Какие системы являются восстанавливаемыми?

6. Приведите примеры восстанавливаемых и невосстанавливаемых технических изделий?

7. Дайте определение критического отказа и критичного элемента системы.

8. Раскройте смысл понятий устойчивости, режимной управляемости и живучести технической системы.

9. Какие специфические свойства описывают надежность энергетических объектов?

10. Дайте определения вероятности безотказной работы и вероятности отказа. Поясните их математический смысл.

11. Что называется интенсивностью отказов? Сформулируйте математический и физический смысл этого понятия.

12. Дайте определение параметра потока отказов. Сформулируйте физический смысл этого понятия.

13. Как изменяется параметр потока отказов технической системы в течение ее срока службы.

14. Перечислите основные коэффициенты, характеризующие надежность технических систем.

15. Назовите статистические законы распределения, применяемые в теории надежности, и область их применения.

16. Сформулируйте алгоритм испытания надежности технической системы.

17. Поясните общий смысл статистических критериев согласия.

18. Для чего в исследованиях надежности используются статистические критерии однородности.

19. Что называется моделью отказов и моделью надежности? В чем различие этих терминов?

20. Нарисуйте графы состояний и переходов для невосстанавливаемой системы с внезапными отказами и постепенным износом. Поясните их основные числовые параметры.

21. Покажите общий вид модели надежности для восстанавливаемых систем и поясните ее основные числовые характеристики.

22. Запишите уравнения для расчета вероятности безотказной работы систем с последовательным и параллельным соединением элементов.

23. Дайте определение резервированной системы. Перечислите виды резервирования энергетических систем.

24. Дайте определение кратности резервирования и поясните ее влияние на надежность и экономичность технической системы.

25. Назовите основные практические методы расчета надежности, применяемые в энергетике. Сформулируйте их область применения, достоинства и недостатки.

26. Перечислите основные этапы аналитического расчета надежности и упрощения, допускаемые в расчетах.

27. Запишите формулы эквивалентных преобразований структурной схемы надежности при последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов.

28. Каким образом преобразуются структурные схемы, содержащие поперечные связи?

29. Запишите формулы эквивалентных преобразований структурной схемы из «треугольника» в «звезду» и обратно.

30. Опишите алгоритм логико-вероятностного расчета надежности электроснабжения. Поясните порядок составления дерева отказов.

31. Сформулируйте основные законы алгебры логики, используемые при анализе надежности технических систем.

32. В чем особенность таблично-логического метода расчета надежности? Поясните порядок составления таблицы состояний и переходов.

33. Перечислите основные технико-экономические показатели, характеризующие надежность системы электроснабжения.

34. Сформулируйте определение экономического ущерба от нарушения режима электроснабжения. Назовите основные слагающие этой величины.

35. Что такое основной ущерб и ущерб внезапности? Как они определяются на действующем производстве?

36. Запишите уравнения для практического расчета ущерба при проектировании системы электроснабжения.

37. Как зависит ущерб потребителя от качества электроэнергии?

38. Опишите порядок построения функций реакции электрической сети и потребителя при оценке последствий нарушения качества электроэнергии.

39. Из каких основных величин складывается ущерб энергоснабжающей организации при нарушении питания потребителей?

40. Как определяется оптимально-компромиссный вариант электроснабжения с точки зрения надежности

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 - Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Табл. 7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (контрольная работа / тест)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 7.4 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля для всех форм обучения (экзамен)

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет/экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено)  (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.